ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭП 8511

1 Назначение

1.1 Преобразователь предназначен для измерения и преобразования температуры воздуха, сыпучих, жидких или газообразных сред в унифицированный выходной сигнал постоянного тока.

Преобразователь работает в комплекте с датчиками температуры- термопреобразователями сопротивления медными со статической характеристикой 100М или 50М (далее – ТСМ-100М; ТСМ-50М) и термопреобразователями сопротивления платиновыми со статической характеристикой 100П или 50П (далее – ТСП-100П; ТСП-50П).

В преобразователе обеспечивается гальваническое разделение цепи питания с входной и выходной цепями.

1.2 Преобразователь может применяться для контроля температуры различных сред, для автоматизированных систем управления технологическими процессами  металлургической, химической и других отраслей промышленности, а также в сельском хозяйстве (теплицы, овощехранилища и т.д)

1.3 Рабочие условия применения

1.3.1 Преобразователь не является источником индустриальных радиопомех и относится к стационарному оборудованию, эксплуатируемому в производственных помещениях вне жилых домов.

1.3.2 Преобразователь является помехоустойчивым к воздействию внешних электромагнитных помех.

1.3.3 По устойчивости к механическим воздействиям преобразователь относится к виброустойчивым и вибропрочным, группа N1 по ГОСТ 12997-84.

1.3.4 По устойчивости к воздействию атмосферного  давления преобразователь относится к группе Р1 по ГОСТ 12997-84 и предназначен для эксплуатации при атмосферном давлении 84 - 106,7 кПа (630 - 800 мм.рт.ст).

1.3.5 По устойчивости к климатическим воздействиям преобразователь относится к  группе С4 по ГОСТ 12997-84 и предназначен для эксплуатации при температуре от минус 30 до плюс 50 оС и относительной влажности 95 % при температуре 40 оС.

1.3.6 По степени защиты от поражения электрическим током преобразователь соответствует классу защиты II по ГОСТ 26104-89.

1.3.7 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 для преобразователя - IР5Х.

1.3.8 Питание преобразователя осуществляется от сети переменного тока напряжением ( ) В, частотой (50 ( 5) Гц  с коэффициентом высших гармоник не более 5 % .

1.3.9 Преобразователь выполнен в едином корпусе, предназначенном для навесного монтажа  на щитах и панелях с передним присоединением монтажных проводов.

1.3.10 Преобразователь является однофункциональным, взаимозаменяемым, восстанавливаемым, ремонтируемым изделием.

1.3.11 Преобразователь не предназначен для установки и эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных зонах по ПУЭ.

1.3.12 Аппараты защиты от аварийного режима работы устанавливаются на щитах (панелях). Параметры аппаратов защиты определяются проектами систем, в которых применяются преобразователи.

2 Технические данные

## 2.1 Конструктивные исполнения преобразователя, характеристики входных и выходных сигналов и значения сопротивления нагрузки приведены в 
таблице 2.1

Таблица 2.1

| Тип и кон- | Диапазон измерений | Тип ТС | Диапазон изме- | Нормирую- | Диапазон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| структив- | входного сигнала, |  | нений выходно- | щее значе- | измене- |
| ное исполне- | (С |  | го сигнала, | ние выход- | ний соп- |
| ние преобра- |  |  | мА | ного сигна- | ротивле- |
| зователя |  |  |  | ла, мА | ния наг- |
|  |  |  |  |  | рузки, |
|  |  |  |  |  | кОм |
| ЭП8511/1 | минус 50-0-плюс 50 | ТСМ, ТСП | минус 5-0-плюс 5 | 10 | 0-3 |
| ЭП8511/2 | минус 50-0-плюс 50 | ТСМ, ТСП | 0-2,5-5 | 5 | 0-3 |
| ЭП8511/3 | минус 50-0-плюс 150 | ТСМ, ТСП | 0-5 | 5 | 0-3 |
| ЭП8511/4 | 0-150 | ТСМ, ТСП | 0-5 | 5 | 0-3 |
| ЭП8511/5 | 0-600 | ТСП | 0-5 | 5 | 0-3 |
| ЭП8511/6 | минус 50-0-плюс 50 | ТСМ, ТСП | 4-20 | 20 | 0-0,5 |
| ЭП8511/7 | минус 50-0-плюс 150 | ТСМ, ТСП | 4-20 | 20 | 0-0,5 |
| ЭП8511/8 | 0-150 | ТСМ, ТСП | 4-20 | 20 | 0-0,5 |
| ЭП8511/9 | 0-600 | ТСП | 4-20 | 20 | 0-0,5 |
| Примечание - По заказу преобразователи могут быть изготовлены на другие |
| значения входного и выходного сигналов. |

2.2 Электрическая изоляция различных цепей преобразователя между собой и по отношению к корпусу при температуре (20 ( 5) оС и влажности от 30 до 80 %  и при повышенной влажности (95 ( 3) %  при температуре (40 ( 2) оС   выдерживает  в  течение  1 мин  действие  испытательного  напряжения  переменного  тока  (действующее значение) практически синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц, величина которого указана в таблице 2.2.

Таблица 2,2

| Испытательное напряжение, кВ, между |
| --- |
| корпусом | цепью питания |
| входом | выходом | цепью питания | входом | выходом |
| 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 |

2.3 Сопротивление  изоляции  электрических  цепей  преобразователя,  указанных  в таблице 2.2, не менее:

а) 20 МОм – при температуре (20 ( 5) (С и влажности от 30 до 80 %;

б) 7 МОм  - при влажности (95 ( 3) % и температуре (40 ( 2) (С;

в) 10 МОм – при температуре 50 (С.

2.4 Предел допускаемой основной приведенной погрешности (далее - основной погрешности) преобразователя в процентах от нормирующего значения выходного сигнала равен:

- ЭП8511/1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ( ( 1,0 %;

- ЭП8511/5, 9 ( ( 2,0 %;

2.5 Пульсация выходного сигнала преобразователя на максимальной нагрузке не более 90 мВ для ЭП8511/1-5 и 60 мВ для ЭП8511/6-9.

2.6 Время установления выходного сигнала преобразователя при скачкообразном изменении входного сигнала от нулевого значения до любого в пределах диапазона измерений не более 1,0 с.

2.7 Время установления рабочего режима преобразователя не более 30 мин..

Время непрерывной работы преобразователя не ограничено.

# 2.8 Пределы  допускаемых  дополнительных  приведенных   погрешностей (далее – дополнительных погрешностей) преобразователя,  вызванных изменением влияющих величин от нормальных значений, равны:

# а) 0,5  предела  допускаемой  основной погрешности  –  при изменении температуры окружающего воздуха от (20 ( 5) (С до минус 30 и плюс 50 (С на 
каждые 10 (С;

# б) предела допускаемой основной погрешности  -  при одновременном воздействии  относительной  влажности  (95 ( 3) %  и температуры 40 (С;

# в) 0,5 предела допускаемой основной погрешности -   при воздействии   внешнего   однородного   магнитного  поля постоянного тока с магнитной  индукцией 0,5 мТл при самом неблагоприятном направлении и фазе магнитного поля;

# г) 0,5 предела допускаемой основной погрешности – при изменении напряжения питания от номинального значения 220 В до 187 и 242 В.

# 2.9 Преобразователь выдерживает без повреждений разрыв нагрузки в течение 4 ч при входном сигнале, равном конечному значению диапазона измерений.

# Величина напряжения на разомкнутых выходных зажимах при этом не превышает 30 В.

2.10 При заземлении любого выходного зажима преобразователь соответствует требованию п.2.4.

2.11 Внешние подключения выполняются при помощи клеммной колодки преобразователя.

# Каждый зажим клеммной колодки обеспечивает подключение медных или алюминиевых   проводов   сечением  от  0,13 мм 2 (d = 0,4 мм)  до  7,07 мм 2 
(d = 3 мм).

# Зажимы клеммной колодки обеспечивают надежный контакт и исключают возможность самоотвинчивания.

# Параметры проводов внешних подключений выбирает потребитель в зависимости от конкретного проекта.

2.12 Преобразователь устойчив и прочен к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц при смещении 0,15 мм  (амплитудное значение).

2.13 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 для преобразователя - IР5Х.

2.14 Преобразователь в транспортной таре выдерживает без повреждений:

- воздействие температуры от минус 50 до плюс 50 оС ;

- воздействие относительной влажности (95 ( 3) % при температуре  40 оС .

2.15 Преобразователь в транспортной таре выдерживает без повреждений
 в  направлении,    обозначенном   на   таре  манипуляционным   знаком   по
ГОСТ 14192-96 "Верх", воздействие вибрации в диапазоне частот от 10 до
 55 Гц  при  смещении  0,35 мм  (амплитудное значение).

# 2.16 Мощность, потребляемая преобразователем от цепи питания, не более 3,5 В(А.

2.17 Габаритные размеры преобразователя не более 110х120х65 мм

2.18 Масса преобразователя не более 1,0 кг.

2.19 Средняя наработка на отказ преобразователя с учетом технического обслуживания не менее 50000 ч.

2.20 Среднее время восстановления работоспособного состояния преобразователя не менее  2 ч.

2.21 Средний срок службы преобразователя не менее 10 лет.

# Text boxes

120

112  (  0,2

65

2 отв. М4 или 2 отв.  (  4,5

110

111122

Рисунок 2 –  Установочные размеры преобразователя

Рисунок  1 – Габаритные размеры преобразователя

Габаритные и установочные размеры преобразователя