Измерительный преобразователь ЭП 5851

1 Назначение

1.1 ИП предназначен для линейного преобразования суммы  входных сигналов постоянного тока  в унифицированный  выходной  сигнал  постоянного тока – 5 – 0 - + 5 мА на  нагрузке  от 0 до 3 кОм  или  4 – 20 мА  на  нагрузке  от 0 до 0,5 кОм.

Информацию несёт среднее значение выходного сигнала.

1.2 Входные цепи не имеют гальванической связи между собой и корпусом.

1.3 ИП может применяться для суммирования выходных сигналов измерительных преобразователей активной или реактивной мощности с целью контроля мощности вырабатываемой электроэнергии или перетоков мощности в электрических сетях.

1.4 Рабочие условия применения

1.4.1 ИП относится к изделиям третьего порядка по ГОСТ 12997-84.

1.4.2 По устойчивости к механическим воздействиям ИП относится к виброустойчивым и вибропрочным, группа N1 по ГОСТ 12997-84.

1.4.3 По устойчивости к воздействию атмосферного  давления ИП относится к группе Р1 по ГОСТ 12997-84 и предназначен для эксплуатации при атмосферном давлении 84 - 106,7 кПа (630 - 800 мм рт.ст).

1.4.4 По устойчивости к климатическим воздействиям ИП относится к  группе С4 по ГОСТ 12997-84 и  предназначен  для  эксплуатации  при температуре от минус 30 до плюс 50 оС и относительной влажности 95 % при температуре 35 оС.

1.4.5 По степени защиты от поражения электрическим током ИП соответствует классу защиты II по ГОСТ 26104-89.

1.4.6 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 для ИП - IР5Х.

1.4.7 Питание  ИП  осуществляется  от  сети  переменного тока  напряжением    ( ) В,  частотой  (50 ( 5) Гц  и  с   коэффициентом   несинусоидальности не более ( 5 %.

1.4.8 Зажимы подключения каждого из входов ИП, на которые не подается входной сигнал, должны быть разомкнуты.

1.4.9 ИП выполнен в едином корпусе, предназначенном для навесного монтажа  на щитах и панелях с передним присоединением монтажных проводов.

1.4.10 ИП являются взаимозаменяемыми, восстанавливаемыми, ремонтируемым изделиями, эксплуатируемыми в стационарных условиях производственных помещений вне жилых домов.

1.4.11 ИП не предназначены для установки и эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных зонах по ПУЭ.

1.4.12 Аппараты защиты от аварийного режима работы устанавливаются на щитах (панелях). Параметры аппаратов защиты определяются проектами систем, в которых применяются ИП.

2 Технические данные

2.1 Конструктивные исполнения ИП, количество входов, коэффициент передачи по каждому входу, диапазоны измерений входных сигналов, диапазоны изменений выходного сигнала ИП, диапазоны изменений сопротивления нагрузки  соответствуют значениям, приведенным в таблице 2.1. Здесь и далее  технические данные приведены для каждого входа ИП.

Таблица 2.1

| Конст- | Ко- | Коэффи - | Диапазоны | Выходной сигнал | Диапазоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рук- | ли- | циент | измерений | диапазоны | норми- | изменений |
| тивное | чест- | передачи | входного | изменений, | рующее | сопротивле- |
| исполне- | во | по каждо- | сигнала | мА | значе- | ния нагруз- |
| ние | вхо- | му входу | по каждому |  | ние, | ки, кОм |
|  | дов |  | входу, мА |  | мА |  |
| ЭП8551/1 | 5 | 0,2 | от минус 5 до 0 и | от минус 5 до 0 и |  |  |
|  |  |  | от 0 до плюс 5 | от 0 до плюс 5 | 5 | от 0 до 3,0 |
| ЭП8551/2 | 8 | 0,125 | от минус 5 до 0 и | от минус 5 до 0 и |  |  |
|  |  |  | от 0 до плюс 5 | от 0 до плюс 5 | 5 | от 0 до 3,0 |
| ЭП8551/3 | 5 | 0,64 | от 0 до 5 | от 4 до 20 | 20 | от 0 до 0,5 |
| ЭП8551/4 | 8 | 0,4 | от 0 до 5 | от 4 до 20 | 20 | от 0 до 0,5 |

2.2 Диапазон регулирования коэффициента передачи по каждому входу:

0,04 - 0,56 для ЭП8551/1; 0,002 - 0,28 для ЭП8551/2; 0,128 - 1,8 для ЭП8551/3; 0,064 - 0,9 для ЭП8551/4.

2.3 Входное сопротивление ИП по каждому входу не превышает 500 Ом.

2.4 Предел допускаемой основной приведенной погрешности (далее - основной погрешности)   ИП  при   любом  сочетании  последовательно  соединенных  входов  равен ( 0,5 % от нормирующего значения выходного сигнала.

2.5 ИП  соответствует требованию  п.2.4 при  изменении сопротивления нагрузки от 0 до 3 кОм или от 0 до 0,5 кОм для соответствующих конструктивных исполнений, указанных в таблице 2.1.

2.6 Время установления рабочего режима ИП не более 0,5 ч.

Время непрерывной работы ИП не ограничено.

2.7 Время установления выходного сигнала ИП при скачкообразном изменении входного сигнала по всем входам от нулевого значения до любого в пределах диапазона измерений не более 0,5 с.

2.8 Пульсация выходного сигнала ИП на максимальной нагрузке не более 90 мВ для ЭП8551/1, ЭП8551/2 и 60 мВ для ЭП8551/3, ЭП8551/4.

2.9 Пределы допускаемых дополнительных приведенных погрешностей (далее – дополнительных погрешностей) ИП, вызванных изменением влияющих факторов от нормальных значений, указанных в таблице 2.2, в процентах от нормирующего значения выходного  сигнала равны:

а) ( 0,4 % -  при изменении температуры окружающего воздуха от (20 ( 5) оС до минус 30 и плюс 50 оС на каждые 10 оС;

б) ( 1,0 %  - при  одновременном  воздействии относительной влажности (95 ( 3) %  и температуры 35 оС;

в) ( 0,5 %  -  при воздействии внешнего однородного магнитного поля постоянного тока с магнитной индукцией 0,5 мТл при самом неблагоприятном направлении магнитного поля;

г) ( 0,25 %  -  при изменении напряжения питания от номинального значения 
220 В до 242 и 187 В;

Tаблица 2.2

| Влияющий фактор | Нормальное значение |
| --- | --- |
| 1 Температура окружающего воздуха, (С | 20 ( 2 |
| 2 Относительная влажность окружающего воздуха, % | 30 - 80 |
| 3 Атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) | 84 –106,7 (630 - 800) |
| 4 Источник питания: 4.1 Напряжение, В 4.2 Частота, Гц | 220 ( 4,4 50 ( 0,5 |
| 5 Форма кривой напряжения питания | Синусоидальная с коэффици- ентом искажения не более 5% |
| 6 Сопротивление нагрузки, кОм: - ЭП8551/1, ЭП8551/2; - ЭП8551/3, ЭП8551/4 | 2,5 ( 0,5 0,4 ( 0,1 |
| 7 Магнитное и электрическое поля | Практическое отсутствие магнитного и электрического полей, кроме земного |
| 8 Коэффициент передачи по каждому входу | 0,2 для ЭП8551/1 |
|  | 0,125 для ЭП8551/2 |
|  | 0,64 для ЭП8551/3 |
|  | 0,4 для ЭП8551/4 |
| 9 Рабочее положение ИП | Любое |

2.10 ИП выдерживает без повреждений двухчасовую перегрузку входным сигналом, равным 120 % конечного значения диапазона измерений.

Выходное напряжение при перегрузке не превышает 30 В на максимальной нагрузке.

2.11 ИП выдерживает без повреждений  девять кратковременных перегрузок входным сигналом, равным 200 % конечного значения диапазона измерений длительностью 0,5 с  с интервалом  между  двумя перегрузками 60 с .

Выходное напряжение при перегрузках не превышает 30 В на максимальной нагрузке.

2.12 ИП выдерживает без повреждений разрыв нагрузки в течение 4 ч при входных сигналах, равных конечному значению диапазона измерений.

Величина напряжения  на разомкнутых выходных зажимах при этом не превышает 30 В.

2.13 При заземлении  любого  выходного зажима ИП соответствует требованию п.2.4.

2.14 ИП устойчив и прочен к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц при смещении 0,15 мм  (амплитудное значение).

2.15 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 для ИП - IР5Х.

2.16 ИП в транспортной таре выдерживает без повреждений:

- воздействие температуры от минус 50 до плюс 50 оС ;

- воздействие относительной влажности (95 ( 3) % при температуре  35 оС .

2.17 ИП в транспортной таре выдерживает без повреждений в направлении,   обозначенном на таре манипуляционным знаком по ГОСТ 14192-96 "Верх", воздействие вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц при смещении 0,35 мм (амплитудное значение).

2.18 Мощность, потребляемая ИП, при входном сигнале, равном конечному значению диапазона измерений  не более:

а) от измерительной цепи по каждому входу 0,015 В(А;

б) от цепи питания 4 В(А.

2.19 Габаритные размеры ИП не более 110х120х125 мм.

2.20 Масса ИП не более 1,2 кг.

2.21 Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых ИП, не превышает требований  норм  допускаемых  индустриальных  радиопомех (Нормы 8-95).

2.22  ИП устойчив к электростатическим разрядам по степени жесткости 1, по критерию качества функционирования В согласно СТБ ГОСТ Р 51317.4.2-2001.

2.23  ИП  устойчив к наносекундным импульсным помехам по степени жесткости 1, по критерию качества функционирования В согласно СТБ ГОСТ Р 51317.4.4-2001.

2.24 ИП  устойчив к динамическим изменениям в цепях электропитания по степени жесткости 1, по критерию  качества функционирования В согласно

СТБ ГОСТ Р 51317.4.11-2001.

2.25 Средняя наработка на отказ ИП с учетом технического обслуживания не менее 50000 ч.

2.26 Среднее время восстановления работоспособного состояния ИП не более  2 ч.

2.27 Средний срок службы ИП не менее 10 лет.

Приложение А

Габаритные и установочные размеры ИП

Приложение Б

Схемы электрические подключения ИП

# Text boxes

112 ( 0,2

2 отв. М4 или 2 отв. O 4,5

Рисунок А.2 - Установочные размеры ИП

Рисунок А.1 - Габаритные размеры ИП

110

125

120

110

~220 В,  Выход

50 Гц     (+)    (-)

-      +

### Рисунок В.1 - Схема электрическая подключения ИП ЭП8551/1, ЭП8551/3

### Рисунок В.2 - Схема электрическая подключения ИП ЭП8551/2, ЭП8551/4

### Примечание – Полярность входного и выходного сигналов, указанная

### в скобках, относится только к ИП ЭП8551/1, ЭП8551/2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 444

15

16

17

19

20

## ИП

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 444

15

17

19

20

## ИП

## -     +      -      +       -       +      -      +       -      +

(+)    (-)    (+)    (-)      (+)    (-)     (+)     (-)      (+)    (-)

## Вход 1   Вход 2   Вход 3   Вход 4   Вход 5

16

1888

~220 В,  Выход     Вход 6   Вход 7   Вход 8

50 Гц    (+)    (-)    (+)   (-)   (+)   (-)   (+)   (-)

-       +      -       +      -      +       -      +

-      +

1888

## -      +      -      +       -       +      -       +       -      +

(+)    (-)     (+)    (-)     (+)      (-)    (+)     (-)       (+)    (-)

## Вход 1   Вход 2   Вход 3   Вход 4     Вход 5