Преобразователь измерительный

напряжения обратной последовательности фаз ЭП8565

1 Назначение

1.1 ИП предназначен для линейного преобразования напряжения обратной последовательности фаз трехфазного переменного тока в унифицированный выходной сигнал переменного тока.

В ИП обеспечивается гальваническое разделение входных и выходных цепей, входных цепей между собой, выходных цепей между собой.

1.2 ИП может применяться для контроля напряжения обратной последовательности  фаз электрических систем и установок и измерительных трансформаторов с номинальным вторичным напряжением 100 В, для комплексной автоматизации объектов электроэнергетики, а также для передачи информации на вход быстродействующего цифрового осциллографа в системе информационно-измерительного комплекса для регистрации и анализа аварийных режимов.

1.3 Рабочие условия применения

1.3.1 ИП не является источником индустриальных радиопомех и относится к стационарному оборудованию, эксплуатируемому в производственных помещениях вне жилых домов.

1.3.2 ИП являются помехоустойчивыми к воздействию внешних электромагнитных полей.

1.3.3 По устойчивости к механическим воздействиям ИП относится к виброустойчивым и вибропрочным, группа N1 по ГОСТ 12997-84.

1.3.4 По устойчивости к воздействию атмосферного  давления ИП относится к группе Р1 по ГОСТ 12997-84 и предназначен для эксплуатации при атмосферном давлении 84 - 106,7 кПа (630 - 800 мм.рт.ст).

1.3.5 По устойчивости к климатическим воздействиям ИП относится к  группе С4 по ГОСТ 12997-84 и предназначен для эксплуатации при температуре от минус 30 до плюс 50 оС и относительной влажности 95 % при температуре 35 оС.

1.3.6 По степени защиты от поражения электрическим током ИП соответствует классу защиты II по ГОСТ 26104-89.

1.3.7 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 для ИП - IР5Х.

1.3.8 ИП не требует питания от сети.

1.3.9 ИП выполнен в едином корпусе, предназначенном для навесного монтажа  на щитах и панелях с передним присоединением монтажных проводов.

1.3.10 ИП является однофункциональным, взаимозаменяемым, восстанавливаемым, ремонтируемым, двухканальным  изделием.

1.3.11 ИП не предназначен для установки и эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных зонах по ПУЭ.

1.3.12 Аппараты защиты от аварийного режима работы устанавливаются на щитах (панелях). Параметры аппаратов защиты определяются проектами систем, в которых применяются ИП.

2 Технические данные

## 2.1 Характеристики входного и выходного сигналов, сопротивление нагрузки  ИП приведены в таблице 2.1.

## Здесь и далее характеристики и технические требования приведены для обоих каналов ИП.

Диапазон частот входного и выходного сигналов  ИП от 45 до 55 Гц.

Таблица 2.1

| Входной сигнал | Выходной сигнал | Сопротив- |
| --- | --- | --- |
| диапазон измерений | номи- | диапазон изменений вы- | нормирующее | ление наг- |
| линейных напряже- | нальное | ходного сигнала при об- | значение, мА | рузки, Ом |
| ний трехфазного пе- | значе- | ратной последователь- |  |  |
| ременного тока, В | ние, В | ности фаз (СВА), мА |  |  |
| в рабочем | в перегру- |  | в рабочем | в перегру- | в рабо- | в перегру- |  |
| режиме | зочном |  | режиме | зочном | чем ре- | зочном |  |
|  | режиме |  |  | режиме | жиме | режиме |  |
| 0 - 100 | 100 - 130 | 100 | 0 - 5 | 5 - 6,5 | 5 | 6,5 | 800 ( 24 |

2.2 Электрическая изоляция различных цепей ИП между собой и по отношению к корпусу при температуре (20 ( 5) оС и влажности от 30 до 80 %  и при повышенной влажности (95 ( 3) %  при температуре (40 ( 2) оС   выдерживает  в  течение  1 мин  действие  испытательного  напряжения  переменного  тока  (действующее значение) практически синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц, величина которого указана в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Испытательное напряжение, кВ, между |
| --- |
| корпусом | каждым входом | входом 1 | выходом 1 |
| каждым | каждым | каждым | входом 2 | выходом 2 |
| входом | выходом | выходом |  |  |
| 1,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |

2.3 Сопротивление  изоляции  электрических  цепей  ИП,  указанных  в таблице 2.2, не менее:

а) 20 МОм – при температуре (20 ( 5) (С и влажности от 30 до 80 %;

б) 7 МОм  - при влажности (95 ( 3) % и температуре (40 ( 2) (С;

в) 10 МОм – при температуре 50 (С.

2.4 Предел допускаемой основной приведенной погрешности (далее - основной погрешности) ИП равен ( 1,0 % от нормирующего значения выходного сигнала.

2.5 ИП соответствует требованию п.2.4 при изменении частоты входного сигнала от 45 до 55 Гц.

2.6 Время установления рабочего режима ИП не более 5 мин.

Время непрерывной работы ИП не ограничено.

# 2.7 Входное сопротивление каждой из цепей АВ или СВ  ИП при обратной (СВА) или прямой (АВС) последовательности фаз не менее 5 кОм.

2.8 Входной ток  каждой из фаз А или С  ИП  при номинальном значении входного сигнала не более:

- при обратной последовательности фаз (СВА) – 20 мА;

# - при прямой последовательности фаз (АВС) – 15 мА.

# 2.9 Выходной ток ИП при прямой последовательности фаз (АВС) и номинальном значении входного сигнала  не более 0,2 мА.

2.10 Выходной ток ИП при обрыве любой одной фазы и номинальном значении входного сигнала не более 2 мА.

2.11 ИП устойчив к воздействию следующих климатических факторов:

- температуры окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 оС;

- относительной влажности окружающего воздуха (95 ( 3) % при температуре 35 оС;

# 2.12 Пределы  допускаемых  дополнительных  приведенных   погрешностей (далее – дополнительных погрешностей) ИП,  вызванных изменением влияющих величин от нормальных значений, в процентах от нормирующего значения выходного сигнала равны:

# а) ( 0,5 %   -   при  изменении   температуры   окружающего   воздуха   от    (20 ( 5) (С до минус 30 и плюс 50 (С на каждые 10 (С;

# б) ( 1,0 %  -  при одновременном воздействии  относительной  влажности  (95 ( 3) %  и температуры 35 (С;

# в) ( 0,5 %   -   при воздействии   внешнего   однородного   магнитного  поля

# переменного тока с частотой измеряемого сигнала и магнитной индукцией 
0,5 мТл при самом неблагоприятном направлении и фазе магнитного поля.

2.13 ИП выдерживает без повреждений девять перегрузок входным напряжением, равным 150 В, длительностью 0,5 с   с интервалами между двумя перегрузками 15 с.

Выходной сигнал при перегрузках – действующее значение напряжения переменного тока – не превышает 10 В на максимальной нагрузке.

2.14 При заземлении любого выходного зажима ИП соответствует требованию п.2.4.

2.15 Внешние подключения выполняются при помощи клеммной колодки ИП.

# Каждый зажим клеммной колодки обеспечивает подключение медных или алюминиевых   проводов   сечением  от  0,13 мм 2 (d = 0,4 мм)  до  7,07 мм 2 
(d = 3 мм).

# Зажимы клеммной колодки обеспечивают надежный контакт и исключают возможность самоотвинчивания.

# Параметры проводов внешних подключений выбирает потребитель в зависимости от конкретного проекта.

2.16 ИП устойчив и прочен к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц при смещении 0,15 мм  (амплитудное значение).

2.17 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 для ИП - IР5Х.

2.18 ИП в транспортной таре выдерживает без повреждений:

- воздействие температуры от минус 50 до плюс 50 оС ;

- воздействие относительной влажности (95 ( 3) % при температуре  35 оС .

2.19 ИП в транспортной таре выдерживает без повреждений в направлении,   обозначенном на таре манипуляционным знаком по ГОСТ 14192-96 "Верх", воздействие вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц при смещении 0,35 мм (амплитудное значение).

# 2.20 Мощность, потребляемая ИП от каждой из измерительных цепей АВ или СВ при обратной (СВА) или прямой (АВС) последовательности фаз и номинальном значении входного сигнала, не более 2 В(А

2.21 Габаритные размеры ИП не более 110х120х125 мм.

2.22 Масса ИП не более 1,2 кг.

2.23 Средняя наработка на отказ ИП с учетом технического обслуживания не менее 50000 ч.

2.24 Среднее время восстановления работоспособного состояния ИП не более  2 ч.

2.25 Средний срок службы ИП не менее 10 лет.

# Text boxes

Рисунок А.2 –  Установочные размеры ИП

3

## В   х   о   д   1

В   х   о   д   2

UС

UВ

UА

UА

UС

UВ

UВ

UА

## ИП

20

19

1888

17

166

15

14 444

13

12

11

10

9

8

7

2

1

6

5

4

В ы х о д  2

В ы х о д  1

### Рисунок Б.1

Приложение Б

Схема электрическая подключения ИП

Приложение А

Габаритные и установочные размеры ИП

Рисунок  А.1 – Габаритные размеры ИП

112  (  0,2

120

125

2 отв. М4 или 2 отв.  (  4,5

110

111122